ICS 77.180

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB

YB/T 4122.1-2020

代替YB/T 4122-2004

- 冶金企业微机继电保护

- 第1部分：运行技术管理规程

Management Code of the Operation and Technology

for the Microprocessor-based Relaying Protection

（征求意见稿）

2020-××-××发布

2020-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

H99

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

YB/T 4122《冶金企业微机继电保护》分为两个部分：

—— 第 1 部分：运行技术管理规程；

—— 第 2 部分：检验规程。

本部分为YB/T 4122的第 1 部分。

本部分代替YB/T 4122-2004《微机继电保护运行技术管理规程》的部分内容。与YB/T 4122-2004相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 本部分为冶金企业微机继电保护第1部分：运行管理规程

b) 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新（见2，2004年版的2）；

c) 修订YB/T 4122-2004 范围：增加安稳装置

d) 修订规范性引用文件

e) 取消“微机继电保护装置的性能要求”

f) 增加 “总则”部分

g) 取消“对设计、施工的要求”

h) 取消“防范事故措施”

i) 取消“附录A”

本标准由中国钢铁工业协会提出。

- 本标准由冶金机电标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：

本标准及其所代替标准的历次版本发布情况为：

—— 2004年首次发布为YB/T 4122-2004；

—— 本次为第一次修订。

- 冶金企业微机继电保护 第1部分：运行技术管理规程

  - 范围

本标准适用于冶金行业3kV及以上电压等级电力设备和线路的微机继电保护。

本标准规定了微机继电保护的职责分工、装置的性能要求、运行维护管理、检验管理、技术管理，对设计、施工的要求及防范事故措施等方面的要求。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）（GB/T 4208-2017，IEC 60529：2013，IDT）

GB/T 9361  计算机场地安全要求

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

DL/T 478  继电保护和安全自动装置通用技术条件

DL/T 553  电力系统动态记录装置通用技术条件

DL/T 667  远动设备及系统 第5部分 传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准（DL/T 667-1999，IEC 60870-5-103：1997，IDT）

DL/T 720  电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

DL/T 995  继电保护和电网安全自动装置检验规程

  - 总则

    - 为加强保护装置的运行管理工作，保证保护装置可靠工作，实现企业供电系统的安全可靠运行，特制定本标准。

    - 保护装置的运行管理工作应统一领导、分级管理。

    - 调度运行人员、监控人员、现场运行人员和继电保护专业人员在保护装置的运行管理工作中均应以本标准为依据，规划、设计、施工、科研、制造等工作也应满足本标准有关要求。

    - 下列人员应熟悉本标准：

      - 继电保护专业人员和主管继电保护工作的领导。

      - 企业供电系统运行值班人员和变电运维人员。

      - 企业供电系统主管运行、基建、电气试验和电气检修的领导。

    - 微机保护装置的使用年限一般不低于12年，对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。

  - 职责分工

    - 企业继电保护管理机构职责

      - 负责企业微机继电保护装置管理工作的统一领导、分级管理。

      - 负责企业各种类型微机继电保护装置的技术管理、运行管理。

      - 负责企业微机继电保护装置的定值整理和管理。

      - 贯彻执行上级颁发的有关微机继电保护装置的规程和标准，结合具体情况，组织制定、修订本企业内使用的微机继电保护装置检验规程。

      - 统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序版本，及时将对企业供电系统有较大影响的微机保护装置软件缺陷和软件升级情况通报有关上级部门。

      - 负责微机继电保护装置的动作分析，负责对微机继电保护装置不正确动作及造成的重大事故或典型事故进行调查，并及时下发改进措施和事故通报。

      - 负责组织对调度人员进行有关微机继电保护装置运行方面的培训工作；负责组织对现场继电保护人员进行微机继电保护装置的技术培训。

      - 负责组织编写审核微机继电保护装置的调度运行规程。

    - 企业（发电厂）微机继电保护专业机构职责

      - 对微机继电保护装置进行正常维护、定期检验、定值管理，保证电网安全可靠运行。

      - 参加有关新扩建工程微机继电保护装置的选型、设计、审核，并进行竣工验收。

      - 负责事故后或微机继电保护装置不正确动作后的临时性检验及事故抢修。

      - 负责编制微机继电保护装置的整定方案及处理日常微机继电保护工作,编制微机继电保护调试计划。

      - 按规定对微机继电保护装置进行定期的统计分析，提出反事故措施。

      - 协助对变电所、站及发电厂值班人员进行有关微机继电保护装置运行方面的技术培训工作。

      - 研究改进微机继电保护装置，针对运行中出现的问题，调查研究，总结经验，提出改进措施。

      - 负责对系统初次使用的微机继电保护装置的检验，编写检验规程。

      - 解决现场微机继电保护装置运行中存在的有关技术问题。

    - 调度人员微机继电保护专业职责

      - 了解微机继电保护装置的原理。

      - 监督管辖范围内的各种微机继电保护装置正确使用与运行。

      - 处理事故或系统运行方式改变时，微机继电保护装置使用方式的变更应按有关规程、规定执行。

      - 在系统发生事故等不正常情况时，调度人员应根据断路器及微机继电保护装置的动作情况处理事故，并做好记录，及时通知继电保护专业有关人员。并根据故障数据或微机继电保护装置的测距结果，及时通知相关专业人员。

      - 参加微机继电保护装置调度运行规程的审核。

    - 现场运行人员微机继电保护专业职责

      - 了解微机继电保护装置的原理及二次回路。

      - 根据调度命令，进行微机继电保护装置的投入、停用等操作。

      - 负责记录并向调度汇报微机继电保护装置（包括投入试运行的装置）的信号指示（显示）及事故信息等情况。

      - 执行上级颁发的有关微机继电保护装置规程和规定。

      - 理解微机继电保护装置打印（显示）出的各种信息的含义。

      - 根据调度命令，对已输入微机继电保护装置内的各套定值，根据本企业规定，具备条件时允许用规定的方法来改变定值，并有记录备档。

      - 应掌握保护装置的日常维护和定期检验、定值修改的验收方法。

      - 负责微机继电保护装置和二次回路的巡视。

  - 对设计部门要求

    - 一条线路两端同一对纵联保护应采用相同型号的微机纵联保护装置。

    - 同一种保护装置的组柜 (屏)方案不宜过多。组屏方案应充分考虑设备散热和运行维护需求，不宜过于紧凑,宜用柜式结构。

    - 冶金行业大型电机应采用主、后备分开的微机保护装置。

    - 组柜（屏）设计方面应注意：

      - 保护装置柜 (屏) 端子排排列应便于继电保护人员作业，端子排应按照功能进行分块。

      - 保护装置柜 (屏)下部应设有截面不小于100mm2的接地铜排。柜 (屏)上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线和柜 (屏)内的接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的等电位接地网相连。

      - 与微机保护装置出口继电器触点连接的中间继电器线圈两端应并联消除过电压回路。

    - 用于微机保护装置的电流、电压和信号触点引入线，应采用屏蔽电缆，屏蔽层在开关场和控制室同时接地。

    - 微机型保护装置柜（屏）内的交流供电电源（照明、打印机）的中性线（零线）不应接入等电位接地网。

    - 设计单位在提供工程竣工图的同时应提供可供修改的CAD文档、智能变电站SCD文件及全站虚端子配置CRC校验码。

    - 竣工草图和智能变电站SCD文件由安装、调试单位提供并经运行单位确认后，由建设单位送交设计单位，作为绘制竣工图的依据。调试和运行单位应对提供的竣工草图（智能变电站SCD文件）与现场实际接线（虚端子连接）的一致性负责，设计单位应对完成的竣工图与竣工草图的一致性负责。

    - 线路纵联电流差动保护应采用同一路由收发、往返延时一致的通道。

    - 传输允许命令信号的继电保护复用接口设备，动作和返回不应带有展宽时间。

    - 厂站内的保护装置信息应能传送至调度端。

    - 设计部门负责智能变电站出厂验收、安装调试过程中的SCD文件更改工作，并最终对全站SSD、SCD文件进行确认，设计结果应包括SCD配置、网络通信配置、SV及GOOSE关系表、虚端子图等配置资料。

  - 工程管理

    - 规划、设计部门在编制系统发展规划，进行系统设计和确定厂、站一次接线时，应听取继电保护专业部门的意见，统筹考虑保护装置的技术性能和使用条件，对导致继电保护装置不能保证供电系统安全运行的电力网结构形式、厂站主接线形式、变压器接线方式和运行方式，应限制使用。

    - 新建、扩建、技改工程继电保护设计中，应从整个系统统筹考虑继电保护的发展变化，严格执行继电保护专业管理部门制定的有关继电保护装置选型管理规定与配置原则。

    - 新建、扩建、技改的涉网工程，运行维护单位应在工程投运前三个月按DL/T 1040附录A规定向电网调度机构提供定值计算相关资料；在工程投产前7个工作日，提供相关设备及线路的实测参数值。

    - 继电保护设备订货合同中的技术要求应明确微机保护装置软件版本。制造厂商提供的微机保护装置软件版本及说明书，应与订货合同中的技术要求一致。

    - 新涉网微机保护装置投入运行前，应按照电网调度机构下发的微机保护装置软件版本通知，核对微机保护装置软件版本，并将核对结果上报电网调度机构。

    - 对新安装的保护装置进行验收时，应以订货合同、技术协议、设计图样和技术说明书等有关规定为依据，按有关规程和规定进行全功能调试，并按定值通知单进行整定。检验整定完毕，并经验收合格后方允许投入运行。

    - 新设备投入运行前，基建单位应按继电保护竣工验收有关规定，与运行单位进行图样资料、仪器仪表、调试专用工具、备品备件和试验报告等移交工作。

    - 新建、扩建、改建工程使用的保护装置，发现质量不合格的，应由制造厂商负责处理。

    - 对于基建、更改工程，应配置必要的继电保护试验设备和专用工具。

    - 对于基建和改造工程，应以保证设计、调试和验收质量为前提，合理制定工期，严格执行相关技术标准、规程、规定和反事故措施，不得为赶工期减少调试项目，降低调试质量。验收单位应制定详细的验收标准。

    - 在基建验收时，应按相关规程要求，检验线路和主设备的所有保护之间的相互配合关系。

    - 继电保护装置的新产品，应按国家规定的要求和程序进行检测或鉴定，合格后方可推广使用。检测报告应注明被检测微机保护装置的软件版本、校验码和程序形成时间。

    - 新建工程投运时，保护装置应与一次设备同步投产。

    - 新建智能变电站保护装置及相关二次设备应经联调试验合格后方可出厂，联调试验设备应包括工程投运的所有型号的保护装置（包括线路对侧的保护装置），出厂联调试验应有专业部门和运行维护单位继电保护专业人员参加。

  - 运行维护管理

    - 运行维护单位应明确继电保护专业与相关一、 二次专业之间的专业管理界面。

    - 新投运的保护装置，未经相量检查，不视为有效的保护装置。投入运行的保护装置应设有专责维护人员，建立完善的岗位责任制。

    - 在一次设备送电前，运行人员应检查保护装置处于正常运行状态。当系统一次运行方式变更或在保护装置上进行工作时，应按规定变更保护装置的使用方式。

    - 继电保护部门应统一规定管辖范围内的继电保护装置名称以及各保护段的名称和作用。

    - 保护装置现场运行规程至少应包括如下内容：

      - 对投运的各保护装置进行监视及操作的通用条款。如，保护装置软、硬压板的操作规定；保护装置在不同运行方式下的投退规定；投退保护、切换定值区、复归保护信号等的操作流程；

      - 以被保护的一次设备为单位，编写继电保护配置、组屏方式、需要现场运行人员监视及操作的设备情况等继电保护运行规程；

      - 一次设备操作过程中各保护装置、回路的操作规定；

      - 各保护装置异常信息含义、影响情况及对应的处理方法。

    - 保护装置退出时，应断开其出口压板（线路纵联保护还应退出对侧纵联功能），一般不应断开保护装置及其附属二次设备的直流电源。当保护装置中的某种保护功能退出时，应：

- a) 退出该功能独立设置的出口压板；

- b) 无独立设置的出口压板时，退出其功能投入压板；

- c) 不具备单独投退该保护功能的条件时，应考虑按整个装置进行投退。

    - 保护装置动作(跳闸或重合闸)后，运行人员应按要求作好记录并将动作情况和测距结果立即向主管调度汇报，运行值班人员负责信号复归并打印故障报告。保护装置未导出或未打印出故障报告之前，现场运维人员不得自行进行装置试验。

    - 保护装置出现异常时，运行值班人员（监控人员）应根据该装置的现场运行规程进行处理，并立即向主管调度汇报，及时通知继电保护人员。

    - 对于继电保护装置投入运行后发生的第一次区内、外故障，继电保护人员应通过分析继电保护装置的实际测量值来确认交流电压、交流电流回路和相关动作逻辑是否正常。既要分析相位，也要分析幅值。

    - 在下列情况下应停用整套保护装置：

- a) 保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业；

- b) 装置内部作业；

- c) 继电保护人员输入定值影响装置运行时；

- d）合并单元、智能终端及过程层网络作业影响装置运行时。

    - 微机保护装置在运行中需要切换已固化好的成套定值时，由运行人员按规定的方法改变定值，此时不必停用微机保护装置，但应立即显示(打印)新定值，并与调度核对定值单。

    - 远方更改保护装置定值或操作保护装置时，应根据有关运行规定进行操作，并有系统安全防护、操作校核和自动记录功能。

    - 带纵联保护的微机线路保护装置如需停用直流电源，应在两侧纵联保护停用后，才允许停直流电源。

    - 现场运行人员应保证打印报告的连续性，严禁乱撕、乱放打印纸，妥善保管打印报告，并及时移交管理人员。无打印操作时，应将打印机防尘盖盖好，并推入盘内。现场运行人员应定期检查打印纸是否充足、字迹是否清晰，负责加装打印纸及更换打印机色带。

    - 时钟

- a)微机保护装置和保护信息管理系统应经站内时钟系统对时，同一变电站的微机保护装置和保护信

- 息管理系统应采用同一时钟源；

- b)运行人员定期巡视时应核对微机保护装置和保护信息管理系统的时钟；

- c)运行中的微机保护装置和保护信息管理系统电源恢复后，若不能保证时钟准确，运行人员应校对

- 时钟。

    - 微机继电保护装置投运1周内，运行维护单位应将微机继电保护定值回执单报定值单下发单位。

    - 智能变电站继电保护系统文件变更应遵循“源端修改，过程受控”的原则，明确修改、校核、审批、执行流程。

    - 运行维护单位应制定智能变电站继电保护系统文件管理制度，对配置文件及其版本实行统一管理，保证配置文件内容与其版本一一对应,并记录配置文件的修改原因。文件管理主要包括以下文件：

- a）全站SCD配置文件及全站虚端子配置CRC校验码；

- b）继电保护专业管理范围内各智能电子设备的参数及ICD、CID等配置文件；

- c）继电保护专业管理范围内各智能电子设备的程序版本信息；

- d）全站过程层网络（含交换机）配置图、参数表、配置文件；

- e）继电保护专业管理范围内各智能电子设备的定值文件；

- f）继电保护专业管理范围内各智能电子设备的调试分析软件；

- g）继电保护专业管理范围内各智能电子设备的配置工具软件；

- h）SCD文件配置工具软件。

    - 保护装置通信通道。

    - 各级继电保护部门和通信部门应明确继电保护复用通信通道的管辖范围和维护界面，防止因通信专业与保护专业职责不清造成继电保护装置不能正常运行或不正确动作。

    - 各级继电保护部门和通信部门应统一规定管辖范围内的保护复用通信通道的名称。

      - 当通信系统作业影响保护装置正常运行时，通信部门应提前按规定进行作业申请，明确作业内容及影响范围，经调度机构批准后方可作业。

      - 通信部门应定期对与保护装置正常运行密切相关的光电转换接口、接插部件、PCM(或2M)板、光端机、通信电源的通信设备的运行状况进行检查，可结合保护装置的定期检验同时进行，确保保护装置通信通道正常。光纤通道要有监视运行通道的手段，并能判定出现的异常是由保护还是由通信设备引起。

      - 保护装置发通道异常或告警信号时，通信部门应及时配合继电保护部门查找原因，及时消除缺陷。

      - 线路纵联电流差动保护复用通信通道不应因通道切换造成延时变化或收发延时不一致而引发的保护异常或不正确动作。

    - 各级继电保护部门应建立并完善继电保护缺陷管理制度，提高保护装置的运行率。对频发的设备缺陷，应及时组织专题分析，查明原因，编写技术分析与评估报告。对存在的问题和安全隐患，应提出解决办法和整改措施。

  - 检修管理

    - 保护装置检验时，应认真执行DL/T 995反事故措施和现场工作保安规定。

    - 对保护装置进行计划性检验前，应编制保护装置标准化作业书，检验期间认真执行继电保护标准化作业书，不应为赶工期减少检验项目和简化安全措施。

    - 进行保护装置的检验时，应充分利用其自检功能，主要检验自检功能无法检测的项目。检验的重点应放在微机继电保护装置的外部接线和二次回路。

    - 状态检修主要适用于微机式保护装置,实施保护装置状态检修必须建立相应的管理体系、技术体系和执行体系，制定保护装置状态评价、风险评估、检修决策、检修质量控制、检修绩效评估等环节的基本要求，保证保护装置运行安全和检修质量。

    - 微机保护检验工作宜与被保护的一次设备检修同时进行。

    - 对运行中的保护装置外部回路接线或内部逻辑进行改动工作后，应做相应的试验，确认接线及逻辑回路正确后，才能投入运行。

    - 保护装置检验应作好记录，检验完毕后应向运行人员交待有关事项，及时整理检验报告，保留好原始记录。

    - 涉及多个厂站的安全稳定控制系统检验工作，应编制安全稳定控制系统联合调试方案，各厂站装置宜同步进行。

    - 各级继电保护部门对直接管辖的继电保护装置应统一规定检验报告的格式。对检验报告的要求见附录A。

检验所用仪器、仪表应由检验人员专人管理，特别应注意防潮、防震。仪器、仪表应保证误差在规定范围内。使用前应熟悉其性能和操作方法，使用高级精密仪器一般应有人监护。并按规定进行精度校验。

    - 宜定期对微机保护二次回路进行温度检测。

  - 技术管理

    - 优先通过保护装置自身实现相关保护功能，尽可能减少外部输入量，以降低对相关回路和设备
的依赖。优化回路设计，在确保可靠实现保护装置功能的前提下，尽可能减少装置间的连线。

    - 为了便于运行管理和装置检验，同一企业直接管辖范围内的继电保护装置型号不宜过多。

    - 保护装置投运时，应具备如下的技术文件：

- a) 竣工原理图、安装图、过程层网络配置图、虚端子图、设计说明、电缆清册等设计资料；

- b) 制造厂商提供的装置说明书、保护柜 (屏)电原理图、装置电气原理图、故障检测手册、合格证明和出厂试验报告等技术文件；

- c) 新安装检验报告和验收报告；

- d) 保护装置定值通知单；

- e) 制造厂商提供的软件逻辑框图和有效软件版本说明；

- f) 保护装置的专用检验规程或制造厂商保护装置调试大纲。

- g）智能站全站SCD配置文件及配置工具软件和各智能电子设备ICD文件、CID文件。

    - 运行资料(如保护装置的缺陷记录、装置动作及异常时的打印报告、检验报告、软件版本和6.3所列的技术文件等)应由专人管理，并保持齐全、准确。

    - 各企业应对所管辖的各类（型）保护装置的动作情况进行统计分析，并对装置本身进行评价。对不正确的动作应分析原因，提出改进对策，并及时报主管部门。

    - 对智能变电站配置文件（SCD、ICD、CID等）等电子文档建立规范化管理制度及相应技术支持体系。宜建立配置文件管理系统，确保各智能电子设备使用的配置文件版本的一致性。

    - 继电保护和安全自动装置软件及其智能电子设备能力描述文件（ICD文件）管理

      - 继电保护主管部门负责对管辖范围内保护装置软件版本的统一管理，建立继电保护装置档案，记录各装置的软件版本、校验码和程序形成时间；

      - 并网电厂涉及企业电网安全的母线、线路和断路器失灵等继电保护和安全自动装置的软件版本应统一管理；

      - 同一线路两侧纵联保护装置软件版本应保证其对应关系。两侧均为常规变电站时，两侧保护装置软件版本应保持一致；一侧为智能变电站一侧为常规变电站时，两侧保护装置型号与软件版本应满足对应关系要求；两侧均为智能变电站时，两侧保护装置型号、软件版本及其ICD文件应尽可能保持一致，不能保持一致时，应满足对应关系要求。

      - 运行或即将投入运行的保护装置的软件版本不得随意更改。确有必要对保护装置软件升级时，应由保护装置制造单位向相应保护装置运行管理部门提供保护装置软件升级说明，经相应保护装置运行管理部门同意后方可更改。改动后应进行相应的现场检验，并做好记录。未经相应保护装置运行管理部门同意，不应进行保护装置软件升级工作。

      - 凡涉及到保护装置功能的软件升级，应通过国家认可的动模和静模试验后方可投入运行。

    - 保护装置选型

      - 应选用经电力行业认可的检测机构检测合格的保护装置；

      - 应优先选用原理成熟、技术先进、制造质量可靠，并在国内同等或更高的电压等级有成功运行经验的保护装置；

      - 选择保护装置时，应充分考虑技术因素所占的比重；

      - 选择保护装置时，在本企业的运行业绩应作为重要的技术指标予以考虑；

      - 同企业内同类型保护装置宜选用同一型号，以利于运行人员操作、维护校验和备品备件的管理；

      - 要充分考虑制造厂商的技术力量、质保体系和售后服务情况；

    - 交流系统继电保护配置原则按照GB/T 14285执行。

    - 技改、技措项目中，微机继电保护工作的职责

- 9.10.1　在改造工程项目中，凡涉及到微机继电保护专业产权单位，应事先通知企业继电保护专业人员，参加微机继电保护选型、设计、审查等技术工作。组织继电保护人员进行技术培训、考察、学习。

- 9.10.2　凡是技改、技措项目，企业继电保护专业人员应负责对其微机继电保护装置进行验收，投运前调试由总承包单位或基建单位负责，未经验收不得投入运行。验收包括对主要保护进行通电检查，定值校核，并得到继电保护专业人员的确认。

- 9.10.3　对技改、技措项目微机继电保护装置，产权单位应向企业继电保护专业提供有关设计施工图纸及技术资料。

- 9.11  备品备件的管理

- 9.11.1  运行单位应储备必要的备品备件。备品备件应视同运行设备，保证其可用性。储存有集成电路芯片的备用插件，应有防止静电措施。

- 9.11.2  每年12月底，各运行单位应向上级单位报备品备件的清单，并向有关部门提出下一年备品备件需求计划。

- 9.12  继电保护管理部门应组织制定继电保护故障信息处理系统技术规范,建立健全故障信息处理主站系统、子站系统及相应通道的运行和维护制度。

保护装置远方操作时，至少应有两个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。

- 10  防范事故措施

- 10.1　要根据继电保护专业的特点，结合冶金行业的负荷性质，从保护设计、施工和日常运行管理等方面提高冶金行业继电保护运行的可靠性，增强微机保护防范事故的能力。加强微机继电保护运行管理工作，防止由于微机继电保护不正确动作而导致的事故扩大或停产损失。

- 10.2　各级领导应重视继电保护队伍建设，加强微机继电保护人员专业技能和职业素质培训，建立培训制度，保持继电保护队伍相对稳定，并不断培养继电保护的新生力量。

- 10.3　继电保护技术监督应贯穿企业的全过程。在发、输、配工程初设审查、设备选型、设计、安装、调试、运行维护阶段，都必须实施继电保护技术监督。贯彻“安全第一、预防为主”的方针，按照依法监督、分级管理、专业归口的原则实行技术监督、报告责任制和目标考核制度。

- 10.4　凡不符合国家标准和电力行业相关标准，以及未经技术鉴定和未取得成功运行经验的微机继电保护产品，不允许投入运行；微机继电保护装置的选型和配置，从初步设计阶段至投产运行前，必须经过企业继电保护专业管理部门的审核。

- 10.5　微机继电保护的配置与整定应充分考虑系统可能出现的不利情况，尽量避免在复杂、多重故障的情况下微机保护不正确动作，同时还应考虑系统运行方式变化对微机保护带来的不利影响。当遇到电网结构变化复杂，整定计算不能满足系统要求，而保护装置又不能充分发挥其效能的情况下，线路保护的配置与整定应遵循以下原则：

10.5.1  线路纵联快速保护必须投入；

10.5.2  没有振荡问题的线路，要求距离保护的一、二段不经振荡闭锁控制；

10.5.3  提高保护用通道（含通道加工设备及接口设备等）的可靠性；

10.5.4  宜设置不经任何闭锁的、长延时的线路后备保护；

- 10.5.5  在受端系统的关键枢纽变电所，当微机继电保护整定困难时，在尽量避免损失负荷的前提下，设置必要的解列点。当灵敏性与选择性难以兼顾时，应首先考虑以保证灵敏度为主，防止保护拒动，并备案报上一级主管领导批准。

- 10.6　继电保护双重化配置是防止因微机继电保护装置拒动而导致系统事故的有效措施，同时又可大大减少由于微机继电保护装置异常、检修等原因造成的一次设备停运现象，但继电保护的双重化配置也增加了微机继电保护误动的机率。因此，在考虑保护双重化配置时，应选用安全性高的微机继电保护装置，并遵循相互独立的原则。应做到：

10.6.1  双重化配置的微机继电保护装置之间不应有任何电气联系；

10.6.2  每套微机继电保护装置的交流电压、交流电流应分别取自电压互感器和电流互感器互相独立的绕组，其保护范围应交叉重迭，避免死区；

10.6.3  微机继电保护装置双重化配置还应充分考虑到运行和检修时的安全性，当运行中的一套保护

因异常需要退出或需要检修时，应不影响另一套保护正常运行；

10.6.4  为与微机保护装置双重化配置相适应，应优先选用具备双跳闸线圈机构的断路器，断路器与

保护配合的相关回路（如断路器、隔离刀闸的辅助接点等），均应遵循相互独立的原则按双重化配置。

- 10.7　微机继电保护二次回路与抗电气干扰，应符合《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》中关于二次回路、保护电压二次回路切换的有关要求。在设计、安装、调试和运行的各个阶段加强质量管理和技术监督，认真检查二次回路，做好整组试验。不论在新建工程，还是扩建和技改工程中都必须防止二次寄生回路的形成。

- 10.8  应重视微机继电保护装置与接地网的可靠连接。应采取开关站至继电保护室敷设100mm2铜导体、

- 在继电保护室内敷设接地铜排网等反事故措施，接地铜排网应一点与主接地网可靠连接。微机继电保护装置不宜采用通过槽钢接地的接地方式。发电厂的主设备继电保护室亦应采取铜排接地网反事故措施。

- 10.9　微机继电保护装置安装场地接地电阻应符合GB/T 2887和GB/T 9361的规定，上述设备的机箱应构成良好电磁屏蔽体并有可靠的接地措施。

- 10.10　应注意校核微机继电保护通信设备传输信号的可靠性和冗余度，防止因通信设备的问题而引起微机继电保护不正确动作。

- 10.11　应加强对微机继电保护信息远传的管理，未经许可，不得擅自远程修改微机继电保护的软件、整定值和配置文件。同时还应注意防止干扰经由微机继电保护的通信接口侵入，导致继电保护装置的不正确动作。

- 10.12　微机继电保护二次回路应使用屏蔽电缆，用于定子接地保护的发电机中性点电压互感器二次侧，接地点应在定子接地保护柜内一点接地。

- 10.13　认真做好微机继电保护装置及保护信息管理机等设备软件版本的管理工作，特别注重微机继电保护装置安全问题，防止因各类计算机病毒危及设备而造成微机继电保护装置不正确动作和误整定、误试验等。

- 10.14　应加强微机继电保护试验装置的检验、管理与防病毒工作，防止因试验设备性能、特性不良而引起微机继电保护装置的误整定、误试验。

- 10.15　所有的微机差动保护（母线、变压器、发电机的纵、横差等）在投入运行前，除了测定相回路和差回路外，还必须测量各中性线的不平衡电流、电压，以保证保护装置和二次回路接线的正确性。

- 10.16　微机继电保护装置在投运前，应认真检查各项安全措施，特别是有无电压二次回路短路、电流二次回路开路和不符合运行要求的接地点的现象。

- 10.17　在一次设备进行操作或检修时，应采取防止微机继电保护中的距离保护失压，以及微机变压器保护和低阻抗保护误动的有效措施。

- 10.18　在运行的微机继电保护上进行定值修改或切换前，应认真考虑采取防止微机继电保护装置不正确动作的有效措施，并做好事故预想。

- （规范性附录）
检验报告要求

检验应有完整、正规的检验报告，检验报告的内容一般应包括下列各项：

A.1 被试设备的名称、型号、制造厂商、出厂日期、出厂编号、软件版本号、装置的额定值；

A.2 检验类别(新安装检验、全部检验、部分检验、事故后检验)；

A.3 检验项目名称；

A.4 检验条件和检验工况；

A.5 检验结果及缺陷处理情况；

A.6 有关说明及结论；

A.7 使用的主要仪器、仪表的型号和出厂编号；

A.8 检验日期；

A.9 检验单位的试验负责人和试验人员名单；

A.10 试验负责人签字。