ICS 77.180

中华人民共和国黑色冶金行业标准

YB

YB/T 4122.2-2020

代替YB/T 4122-2004

- 冶金企业微机继电保护

- 第2部分：检验规程

Management Code of the Operation and Technology

for the Microprocessor-based Relaying Protection

（征求意见稿）

2020-××-××发布

2020-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

H99

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

YB/T 4122《冶金企业微机继电保护》分为两个部分：

—— 第 1 部分：运行技术管理规程；

—— 第 2 部分：检验规程。

本部分为YB/T 4122的第 2 部分。

本部分代替YB/T 4122-2004《微机继电保护运行技术管理规程》的部分内容。与YB/T 4122-2004相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 本部分为《冶金企业微机继电保护 第2部分：检验规程》

b) 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新（见2，2004年版的2）；

c) 新增总则

d) 新增检验周期及种类

e) 新增检验准备工作

f) 新增现场检验

g) 新增装置投运

本标准由中国钢铁工业协会提出。

- 本标准由冶金机电标准化技术委员会归口。

- 本标准起草单位：

- 本标准主要起草人：

本标准及其所代替标准的历次版本发布情况为：

—— 2004年首次发布为YB/T 4122-2004；

—— 本次为第一次修订。

- 冶金企业微机继电保护 第2部分：检验规程

- 范围

本标准规定了冶金行业微机继电保护装置及其二次回路（以下简称装置）检验的周期、内容及要求。

本标准适用于冶金行业及微机继电保护装置的安装调试、运行维护等工作。其他非电力行业也可参照本标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

#### GB/T 7261  继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 14285  继电保护和安全自动装置技术规程

#### GB/T 15145  输电线路保护装置通用技术条件

DL/T 995  继电保护和电网安全自动装置检验规程

#### DL/T 527  继电保护及控制装置电源模块（模件）技术条件

DL/T 478  继电保护和安全自动装置通用技术条件

- 总则

  - 本标准是微机继电保护装置检验过程中应遵守的基本原则，所有在冶金企业范围内运行发电、供电用电单位的微机继电保护装置及其二次回路，均应按照本标准的要求进行检验，以确定装置的元件是否良好、回路、定值及特性等是否正确。

  - 检验用仪器、仪表的准确性及技术特性应符合要求，并定期校验；

  - 本标准为微机继电保护装置检验的指导性文件，指导其标准化作业指导书的编制。

  - 微机型继电保护装置的检验，应充分利用其“自检”功能，着重检验“自检”功能无法检测的项目。

- 检验周期及种类

  - 检验种类

检验分为四种：

a）新安装装置的验收检验；

b）运行中装置的定期检验（简称定期检验）；

c）运行中装置的补充检验（简称补充检验）；

d) 运行中装置的状态检验（简称状态检验）。

    - 新安装装置的验收检验

新安装装置的验收检验，在下列情况时进行：

a) 当新安装的一次设备投入运行时；

b) 当现有的一次设备投入新安装的装置时。

    - 运行中装置的定期检验

定期检验分为以下三种：

a) 全部检验；

b) 部分检验；

c) 用装置进行断路器跳、合闸试验。

    - 运行中装置的补充检验

补充检验分为五种：

a) 对运行中装置或二次回路进行较大改动后的检验；

b) 检修或更换一次设备后的检验；

c) 运行中发现异常情况后的检验；

d) 事故后检验；

e) 已投入的装置停电一年以上，再次投入运行时的检验。

    - 运行中装置的状态检验

a) 继电保护信息系统；

b) 故障录波装置。

  - 定期检验的种类及周期

    - 定期检验应根据本标准规定的周期、项目及主管部门批准执行的标准化作业指导书的内容进行。

    - 定期检验应结合一次设备停电检修期间进行。全检及部检周期表见表1和表2。

表1  全检期限表

| 编号 | 继保装置及其相关回路、设备 | 全检期限 | 定义范围说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机型保护装置 | 6年 | 包括装置引入端子外的相关连接回路以及涉及的辅助继电器、操作机构的辅助触点、直流控制回路的自动开关等 |
| 2 | 非微机型保护装置 | 3年 |  |
| 3 | 保护装置交、直流及操作回路 （纵联保护通道设备回路例外） | 6年 |  |
| 4 | 保护用光纤连接通道 | 6年 | 指站端保护装置连接用光纤通道及其设备 |

表2  部检期限表

| 编号 | 继保装置及其相关回路、设备 | 部检期限 | 定义范围说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机型保护装置 | 2~3年 | 涵盖装置引入端子外的相关连接回路以及涉及的辅助继电器、操作机构的辅助触点、直流控制回路的自动开关等 |
| 2 | 非微机型保护装置 | 1年 |  |
| 3 | 保护装置交、直流及操作回路 （纵联保护通道设备回路例外） | 3年 |  |
| 4 | 保护用光纤连接通道 | 3年 | 指光头擦拭、收信裕度测试等 |

    - 制定部检周期计划时，可根据装置的电压等级、运行工况、运行环境与条件，适当增减其检验期限或检验项目。

a) 新安装装置投运后一年内必须进行第一次全部检验。

b) 110kV及以下电压等级的微机保护装置宜每2~3年进行一次部分检验，每6年进行一次全部检验。

    - 母线差动保护、断路器失灵保护及电网安全自动装置中投切发电机组、切除负荷、切除线路或变压器的跳合断路器试验，允许用导通方法分别证实至每个断路器接线的正确性。

  - 补充检验的内容

    - 因检修或更换一次设备（断路器、电流和电压互感器）所进行的检验，由运行单位根据一次设备更换的性质，确定其检验项目。

    - 运行中装置更改或装置二次回路变动后，由运行单位根据工作性质，确定其检验项目。

    - 凡装置出现异常或装置不正确动作且原因不明时，由运行单位根据事故情况确定其检验项目。

  - 检验管理

    - 为便于运行方式安排，减小系统风险，应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理安排年、季、月检修计划。制定检修计划时，应注意以下几点：

a) 线路两侧保护装置检验应保持一致；

b) 同一设备（如线路、变压器等）的不同保护检验应保持一致。

    - 检验过程中发现的装置缺陷和回路缺陷等应记录和及时报送继电保护管理部门。

- 检验准备工作

  - 仪器、仪表的要求

    - 检验仪器、仪表应满足以下要求：

- 一般使用仪表的准确度应根据被测量的误差等级按照表3进行选择：

表3  仪表准确度等级

| 误差 | ＜0.5% | ≥0.5%～1.5% | ＞1.5%～5% | ≥5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪表准确度 | 0.1级 | 0.2级 | 0.5级 | 1.0级 |
| 数字仪表准确度 | 6位半 | 5位半 | 4位半 | 4位半 |

a) 测量相位的仪表准确度不应低于1.0级；

b) 测量温度用仪表的误差不应超过±1℃；

c) 测量时间用仪表：当测量时间大于1s时，相对误差不大于5/1000；测量时间不大于1s时，测量时间仪表的分辨率应为0.1ms；

d) 其他测量仪表的精度应满足相应标准的要求，并符合有关计量管理的要求。

    - 继电保护班组至少配置以下仪器、仪表：

指针式电压、电流表，数字式电压、电流表，钳形电流表，相位表，毫秒计，电桥等；500V、1000V及2500V兆欧表；可记忆示波器；微机成套试验仪。

建议配置便携式录波器（波形记录仪）、模拟断路器。

调试纵联电流差动保护宜配置：GPS对时天线和选用可对时触发的微机成套试验仪。

调试光纤纵联通道时宜配置：光源、光功率计、误码仪、可变光衰耗器等仪器。

  - 试验电源基本要求

    - 交流试验电源应有足够的容量，以保证在最大试验负载下，通过装置的电压及电流均为正弦波（不得有畸变现象）。如有条件测试试验电源的谐波分量时，试验电流及电压的谐波分量不宜超过基波的5%。

    - 试验用的直流电源的额定电压应与装置装设场所所用的直流额定电压相同。试验支路应设专用的安全开关。所接熔断器或自动开关必须保证选择性。

  - 检验准备工作

    - 检验工作前应认真了解被检验装置的一次设备情况及其相邻的一、二次设备情况。对于线路保护，还应了解对侧断路器状态、两侧纵联保护及通道的投退状态。

    - 在现场进行检验工作，需确认所在现场的直流电源容量、供电系统接线、各支路直流空开（熔断器）的安装位置、容量等。

    - 对新投入运行设备的装置试验，应先进行检验前的准备工作：

a) 了解设备的一次接线及投入运行后可能出现的运行方式和设备投入运行的方案；

b) 了解与已运行的设备有关联部分的详细情况，按现场的具体情况制定出现场工作的安全措施，以防止误碰运行设备事故的发生。

  - 对已经投入运行保护装置的检验，进行检验前应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新定值通知单、标准化作业指导书、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等，并根据标准化作业指导书进行检验。

- 现场检验

  - 电流、电压互感器的检验

    - 新安装电流、电压互感器检验

检查电流、电压互感器的铭牌参数是否完整，出厂合格证及试验资料是否齐全，应具备下列试验资料：

a) 所有绕组的极性；

b) 所有绕组及其抽头的变比；

c) 电压互感器在各使用容量下的准确度；

d) 电流互感器各绕组的准确度及内部安装位置；

e) 二次绕组的直流电阻；

f) 电流互感器各绕组的伏安特性。

    - 电流、电压互感器安装竣工后，应进行下列检验：

a) 电流、电压互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求；

b) 测试互感器各绕组间的极性关系，核对铭牌上的极性标志是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合，相别标识是否正确；

c) 有条件时，自电流互感器的一次分相通入电流，检查工作抽头的变比及回路是否正确（发、变组保护所使用的外附互感器、变压器套管互感器的极性与变比检验可在发电机做短路试验时进行）；

d) 自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流，测定回路的压降，计算电流回路每相与中性线及相间的阻抗，验算是否符合互感器10%误差的要求。

  - 二次回路检验

    - 在被保护设备的断路器、电流互感器以及电压互感器与其他单元的回路完全断开后方可进行。

    - 电流互感器二次回路检查

a) 检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性；

b) 检查电流互感器绕组配置是否存在死区；

c) 检查电流二次回路的接地点与接地状况，电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地；由几组电流互感器二次组合的电流回路，应在有直接电气连接处一点接地。

    - 电压互感器二次回路检查

a) 检查电压互感器二次、三次绕组的所有二次回路接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性；

b) 经控制室零相小母线（N600）连通的几组电压互感器二次回路，只应在控制室将N600一点接地，各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开；为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器（或自动开关）或接触器等。独立的、与其他互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路，可以在控制室也可以在开关场实现一点接地。来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2（3）根开关场引入线必须分开，不得共用；

c) 若电压互感器二次中性点在开关场经金属氧化物避雷器接地，检查此避雷器的选型是否符合规定，其击穿电压峰值应大于30ImaxV(220kV及以上系统中击穿电压峰值应大于800V)。其中Imax为电网接地故障时通过变电所的可能最大接地电流有效值，单位为kA；

d) 检查电压互感器二次回路中所有熔断器（或自动开关）的装设地点、熔断（脱扣）电流是否合适（自动开关的脱扣电流需通过试验确定）、质量是否良好，能否保证选择性，自动开关线圈阻抗值是否合适；

e) 检查串联在电压回路中的熔断器（或自动开关）、隔离开关及切换设备触点接触的可靠性；

f) 测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相直流电阻，并计算电压互感器在额定容量下的压降，其值不应超过额定电压的3％。

    - 二次回路绝缘检查

在对二次回路进行绝缘检查前，必须确认被保护设备的断路器、电流互感器全部停电，交流电压回路已在电压切换把手或分线箱处与其他单元设备的回路断开，并与其他回路隔离完好后，才允许进行。 在进行绝缘测试时，应注意：

a) 试验线连接要紧固；

b) 每进行一项绝缘试验后，须将试验回路对地放电；

c) 对母线差动保护，断路器失灵保护装置，如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时，其绝缘电阻的检验只能分段进行，即哪一个被保护单元停电，就测定这个单元所属回路的绝缘电阻。

      - 新安装装置绝缘检查

从保护屏的端子排处将外部引入的回来及电缆全部断开，分别将电流、电压、直流、信号回路的所有外部接线各自连接在一起，用1000V兆欧表测量下列绝缘电阻，其阻值均应大于10MΩ。

a) 各回路对地；

b) 各回路相互间。

      - 屏柜接线后装置及二次回路绝缘检查

对直流控制回路，用1000V兆欧表测量回路对地及相互间的绝缘电阻，其阻值均应大于1MΩ。

对直流控制回路，用1000V兆欧表测量回路对所有正电源之间的绝缘电阻，其阻值均应大于1MΩ。

对电流、电压回路，将电流、电压回路的接地点拆开，分别用1000V兆欧表测量各回路对地的绝缘电阻，其绝缘电阻应大于1MΩ。

对使用触点输出的信号回路，用1000V兆欧表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻，其绝缘电阻应大于1MΩ。

      - 验收检验时，进行新安装装置绝缘检查、新安装装置屏柜接线前电缆绝缘检查以及屏柜接线后装置及二次回路绝缘检查的全部项目；全部检验时，进行屏柜接线后装置及二次回路绝缘检查；部分检验时，可只进行电流、电压回路对地绝缘检查。定期检验时，对于无法停电的电流或电压公共回路，可不进行绝缘检查。

      - 对采用金属氧化物避雷器接地的电压互感器的二次回路，需检查其接线的正确性及金属氧化物避雷器的工频放电电压。可用兆欧表检验金属氧化物避雷器的工作状态是否正常。一般当用1000V兆欧表时，金属氧化物避雷器不应击穿；而用2500V兆欧表时，则应可靠击穿。

  - 装置检验

    - 检验时须注意如下问题以避免装置内部元器件损坏：

a) 断开保护装置的电源才允许插、拔插件，且必须有防止因静电损坏插件的措施；

b) 用具有交流电源的电子仪器（如示波器、频率计等）测量电路参数时，电子仪器测量端子与电源侧绝缘必须良好，仪器外壳应与保护装置在同一点接地。

    - 上电检查

a) 打开装置电源，装置应能正常工作；

b) 按照装置技术说明书描述的方法，检查、记录并校核装置的硬件和软件版本号、校验码及程序生成时间等信息并做好记录；

c) 校对时钟。

      - 逆变电源检查

      - 对于微机型装置，要求插入全部插件。

      - 所有插件均插入，加额定直流电压，各级电压输出均正常，装置显示正常，无电源异常告警。

      - 直流电源缓慢上升时的自启动性能检验建议采用以下方法：合上装置逆变电源插件上的电源开关，试验直流电源由零缓慢上升至80%额定电压值，此时逆变电源插件面板上的电源指示灯应亮。固定试验直流电源为80%额定电压值，拉合直流开关，逆变电源应可靠启动。

    - 开关量输入检验

      - 开关量输入检验内容：

a) 接入相关二次回路的开关量输入，尽可能带回路进行检验，不具备带回路检验条件的，允许采用短接公共端与开入端子检验的方法进行检验，并结合图纸检查回路接线的正确性；

b) 压板及把手等开关量输入，采用接通、断开压板及转动把手等方法进行检验；

c) 其他引至端子排，但未接入相关二次回路的开关量输入，采用短接公共端与开入端子检验的方法进行检验。

      - 验收检验时对所有引入端子排的开关量输入进行检查；全部检验时，仅对已投入使用的开关量输入依次加入激励量，观察装置的行为；部分检验时，可随装置的整组试验一并进行。

    - 开关量输出检验

      - 开关量输出检验内容：

a) 检验时，检查所有开关量输出触点的通断状态；全部检验时，检查装置已投入使用的输出触点的通断状态；部分检验时，可随装置的整组试验一并进行；

b) 未接入相关二次回路的开关量输出，在端子排处检查输出触点的通断状态。

      - 验收检验时，检查所有开关量输出触点的通断状态；全部检验时，检查装置已投入使用的输出触点的通断状态；部分检验时，可随装置的整组试验一并进行。

    - 在6.3.3～6.3.4检验项目中，如果不同保护共用一组出口压板或共用同一告警信号时，应将几种保护分别传动到出口压板和保护屏柜端子排。如果几种保护共用同一开入量，应将此开入量分别传动至各种保护。

    - 模数变换系统检验

      - 检验零点漂移

进行本项目检验时，要求装置不输入交流电流、电压量。 观察装置在一段时间内的零漂值满足装置技术条件的规定。

      - 各电流、电压输入的幅值和相位精度检验

按照装置技术说明书规定的试验方法，分别输入不同幅值和相位的电流、电压量，观察装置的采样值满足装置技术条件的规定。

    - 整定值的整定及检验

      - 整定值的整定检验是指将装置各有关元件的动作值及动作时间按照定值通知单进行整定后的试验。该项试验在屏柜上每一元件检验完毕之后才可进行。具体的试验项目、方法、要求视构成原理而异，一般须遵守如下原则：

a) 每一套应单独进行整定检验，试验接线回路中的交、直流电源及时间测量连线均应直接接到被试装置屏柜的端子排上。交流电压、电流试验接线的相对极性关系应与实际运行接线中电压、电流互感器接到屏柜上的相对相位关系（折算到一次侧的相位关系）完全一致；

b) 在整定检验时，除所通入的交流电流、电压为模拟故障值并断开断路器的跳、合闸回路外，整套装置应尽可能在与实际运行情况一致的条件下进行检验；

c) 装置整定的动作时间为自向屏柜通入模拟故障分量（电流、电压或电流及电压）至保护动作向断路器发出跳闸脉冲的全部时间。

      - 新安装装置的验收检验时，依据装置技术说明书或制造厂推荐的试验方法，对装置的每一功能元件进行逐一检验。在全部检验时，对于由相同原理构成的保护元件，如相间Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段阻抗保护，只需选取任一段整定项目进行检查；对于变压器保护各侧配有相同原理保护元件时，应对变压保护各侧分别进行整定检验。部分检验时，可结合装置的整组试验一并进行。

  - 操作箱检验

    - 操作箱检验应注意：

a) 进行每一项试验时，试验人员须准备详细的试验方案，尽量减少断路器的操作次数；

b) 对分相操作断路器，应逐相传动防止断路器跳跃回路；

c) 对于操作箱中的出口继电器，还应进行动作电压范围的检验，其值应在55%～70%额定电压之间。对于其他逻辑回路的继电器，应满足80% 额定电压下可靠动作。

    - 操作箱的检验根据厂家调试说明书并结合现场情况进行。并重点检验下列元件及回路的正确性：

a) 防止断路器跳跃回路和三相不一致回路；

b) 交流电压的切换回路；

c) 合闸回路、跳闸1回路及跳闸2回路的接线正确性，并保证各回路之间不存在寄生回路。

    - 利用操作箱对断路器进行下列传动试验：

a) 断路器就地分闸、合闸传动；

b) 断路器远方分闸、合闸传动；

c) 防止断路器跳跃回路传动；

d) 断路器三相不一致回路传动;

e) 断路器操作闭锁功能检查；

f) 检验断路器操作油压或空气压力继电器、SF6密度继电器及弹簧压力等触点的检查，检查各级压力继电器触点输出是否正确；由继电保护专业检查压力低闭锁合闸、闭锁重合闸、闭锁跳闸等功能是否正确；

g) 断路器辅助触点检查，远方、就地方式功能检查；

h) 在使用操作箱的防止断路器跳跃回路时，应检验串联接入跳合闸回路的自保持线圈，其动作电流不应大于额定跳合闸电流的50%，线圈压降小于额定值的5％；

i) 所有断路器信号检查，包括气体压力、液压、弹簧未储能、三相不一致、电机运转、就地操作电源消失等开关本体硬接点信号，要求声光信号正确；如果是综自站，要求监控后台机、集控站后台机遥信定义正确。

    - 验收检验时，进行6.4.1～6.4.3中所有项目；全部检验时，重点检验6.4.3中的3）、4）、5）、6）项目；部分检验时可结合装置的整组试验一并进行检查，验证相关回路的正确性。

  - 通道的检验

    - 光纤通道的检查项目：

a) 对于光纤通道可以采用自环的方式检查光纤通道是否完好；

b) 对于与光纤通道相连的保护用附属接口设备应对其继电器输出触点、电源和接口设备的接地情况进行检查；

c) 应对光纤通道的误码率和传输时间进行检查，保护复用光纤通道误码率应不大于1.0E-06，传输线路纵联保护信息的数字式通道传输时间应不大于12ms；

d) 对于利用专用光纤通道传输保护信息的远方传输设备，应对其发信电平、收信灵敏电平进行测试，并保证通道的裕度满足运行要求。

    - 传输远方跳闸信号的通道，在新安装、更换设备后或全部检验时应测试其通道传输时间。

    - 装置与通信设备之间的连接（继电保护利用通信设备传送保护信息的通道）应有电气隔离，并检查各端子排接线的正确性和可靠性。

    - 通道联调项目：

a) 通道连接正常，各通道设备无告警，装置显示的通道误码率、延时等信息正常；

b) 通道接线核对正确。检查通道接线正确，通道压板与实际通道对应一致或通道压板与实际传输命令对应一致，线路保护的两侧通道及传输命令对应一致；

c) 通道交换的信息正常。通过光纤通道交换保护有关信息，验证信息传送正常；

d) 带通道故障模拟正常。如模拟区内外故障，验证各保护装置动作行为正确。

  - 整组检验

    - 装置在做完每一套单独保护（元件）的整定检验后，需要先进行每一套保护（指几种保护共用一组出口的保护总称）的整组试验，再将同一被保护设备的所有保护装置连在一起进行整组的检查试验，以校验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况和保护回路设计正确性及其调试质量。

    - 若同一被保护设备的各套保护装置皆接于同一电流互感器二次回路，则按回路的实际接线，自电流互感器引进的第一套保护屏柜的端子排上接入试验电流、电压，以检验各套保护相互间的动作关系是否正确；如果同一被保护设备的各套保护装置分别接于不同的电流回路时，则应临时将各套保护的电流回路串联后进行整组试验。

    - 整组试验前应进行端子紧固工作，检查屏上所有端子的接线牢固可靠。

    - 整组试验包括以下内容：

a) 整组试验时应检查各保护之间的配合、装置动作行为、断路器动作行为、保护起动故障录波行为（验证各种继电保护的电气量录波回路正确性、名称的正确性及录波功能的完好性）、厂站自动化系统信号、中央信号、监控信息、继电保护信息系统信息等正确无误；

b) 借助于传输通道实现的纵联保护、远方跳闸等的整组试验，应一并检查传输通道，与线路对侧的相应保护配合一起进行模拟区内、区外故障时保护动作行为；

c) 对装设有综合重合闸装置的线路，应检查各保护及重合闸装置间的相互动作情况与设计相符合；

d) 将装置及重合闸装置接到实际的断路器回路中，进行必要的跳、合闸试验，以检验各有关跳、合闸回路、防止断路器跳跃回路、重合闸停用回路及气（液）压闭锁等相关回路动作的正确性，每一相的电流、电压及断路器跳合闸回路的相别是否一致；

e) 在进行整组试验时，还应检验断路器合闸线圈的压降不小于额定值的90％。

    - 对母线差动保护、失灵保护的整组试验，可只在新建变电所投产时进行。

定期检验时允许用导通的方法证实到每一断路器接线的正确性。一般情况下，母线差动保护、失灵保护装置回路设计及接线的正确性，要根据每一项检验结果（尤其是电流互感器的极性关系）及保护本身的相互动作检验结果来判断。

变电站扩建变压器、线路或回路发生变动，有条件时应利用母线差动保护、失灵保护装置传动到断路器。

    - 在整组试验中着重检查：

a) 各套保护间的电压、电流回路的相别及极性是否一致；

b) 在同一类型的故障下，应该同时动作于发出跳闸脉冲的保护，在模拟短路故障中是否均能动作，其信号指示是否正确；

c) 有两个线圈以上的直流继电器的极性连接是否正确，对于用电流起动（或保持）的回路，其动作（或保持）性能是否可靠；

d) 所有相互间存在闭锁关系的回路，其性能是否与设计符合；

e) 所有在运行中需要由运行值班员操作的把手及压板的连线、名称、位置标号是否正确，在运行过程中与这些设备有关的名称、使用条件是否一致；

f) 中央信号装置的动作及有关光字牌、音响信号指示是否正确；

g) 各套保护在直流电源正常及异常状态下（自端子排处断开其中一套保护的负电源等）是否存在寄生回路；

h) 断路器跳、合闸回路的可靠性，其中装设单相重合闸的线路，验证电压、电流、断路器回路相别的一致性及与断路器跳合闸回路相连的所有信号指示回路的正确性。对于有双跳闸线圈的断路器，应检查两跳闸接线的极性是否一致；

i) 自动重合闸是否能确实保证按规定的方式动作并保证不发生多次重合情况。

    - 整组试验结束后应在恢复接线前测量交流回路的直流电阻，检查回路是否开路。工作负责人应在档案本中注明哪些保护可以投入运行，哪些保护需要利用负荷电流及工作电压进行检验以后才能正式投入运行。

  - 与集控站、继电保护信息系统的配合检验

    - 检验前的准备

      - 检验人员在检验前应熟悉集控站、继电保护信息系统的图纸，并了解各传输量的具体定义并与集控站、继电保护信息系统的信息表进行核对。

      - 现场制定检验的配合传动方案。

      - 定期检验时，可结合整组试验一并进行。

    - 重点检查项目

      - 对于集控站：各种继电保护装置动作信息和告警信息回路正确性及名称的正确性。

      - 对于继电保护信息系统，重点项目如下：

a) 一、二次设备建模及图形建模与现场情况相符；一、二次设备命名清晰规范，并与调度命名相一致；一次主接线画面与现场一致，一、二次设备关联正确，保护图元与站内保护关联正确；

b) 检查继电保护信息系统子站与系统中各保护装置、录波器的通信和网络功能：

1) 检查保护装置内通信配置参数是否配置正确，检查的参数应包括保护地址和波特率等；

2) 检查协议转换装置通信配置参数是否配置正确，检查的参数应包括协议转换装置IP地址、接入端口号、串口通信方式（232、422、485方式）、波特率、数据位、停止位、校验方式等。

c) 各种继电保护的动作信息、告警信息、保护状态信息、录波信息及定值信息的传输正确性：

1) 保护模拟量召唤。完整地接收并保存子站系统所连接的装置的模拟量信息，每项模拟量名称及数值与保护装置显示一致；

2) 保护开关量召唤。完整地接收并保存子站系统所连接的装置的开关量、软压板信息，每项开关量、软压板名称及状态与保护装置显示一致，有变位的信息变位时间正确。对于保护采用多CPU而产生多组开关量信息的应在子站保护信息描述增加CPU名称或CPU编号分组显示；

3) 保护定值召唤。完整地接收并保存保护装置的定值信息，包括定值区号、定值名称、大小、量纲、整定范围（最大值、最小值）及步长。保护定值应按照说明书分组，对应定值区号的定值名称、大小、单位与保护装置显示一致。对于保护装置未显示的定值信息如整定范围（最大值、最小值）及步长应与保护装置说明书定义一致；

4) 保护告警信息上送。完整地接收并保存保护装置的告警信息，并将其保存到子站运行日志，且信息描述及告警时间正确。对于不具备手动触发保护告警信号的保护，子站告警信息唯一标识应与保护告警信息唯一标识一致。对于保护采用多CPU而产生多组告警信息的应在子站保护信息描述增加CPU名称或CPU编号分组显示；

5) 保护动作信息上送。完整地接收并保存保护装置在电网发生故障时的动作信息，包括保护装置动作后产生的事件信息和故障报告，对应的信息描述、故障量及动作时间正确。对于保护采用多CPU而产生多组保护动作信息的应在子站保护信息描述增加CPU名称或CPU编号分组显示；

6) 保护录波召唤功能。完整地接收并保存保护录波信息。模拟量、开关量通道正确完备，通道波形和时间轴能够如实反应故障时间、故障现象和保护动作逻辑,原则上子站录波图应与保护打印录波图一致；

7）录波器信息上送及录波召唤功能。完整地接收并保存录波器的定值信息及录波器装置在电网发生故障时的录波信息。录波图模拟量通道、开关量通道与实际相符。

d) 继电保护信息系统子站与主站的通信和功能的检验 。

- 装置投运

  - 投运前准备工作

    - 投入运行前的准备工作

      - 现场工作结束后，工作负责人应检查试验记录有无漏试项目，核对装置的整定值是否与定值通知单相符，试验数据、试验结论是否完整正确。盖好所有装置及辅助设备的盖子，对必要的元件采取防尘措施。

      - 拆除在检验时使用的试验设备、仪表及一切连接线，清扫现场，所有被拆动的或临时接入的连接线应全部恢复正常，所有信号装置应全部复归。

      - 填写设备档案，将主要检验项目和传动步骤、整组试验结果及结论、定值通知单执行情况详细记载于内，对变动部分及设备缺陷、运行注意事项应加以说明，并修改运行人员所保存的有关图纸资料。向运行负责人交代检验结果，并写明该装置是否可以投入运行。最后办理工作票结束手续。

  - 用一次电流及工作电压检验

    - 对新安装的或设备回路有较大变动的装置，在投入运行以前，必须用一次电流及工作电压加以检验和判定：

a) 对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置（如带方向的电流保护、距离保护等），其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确；

b) 电流差动保护（母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵联差动保护及横差保护等）接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确；

c) 利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)的相序是否正确、滤过器的调整是否合适；

d) 每组电流互感器（包括备用绕组）的接线是否正确，回路连线是否牢靠；

e) 定期检验时，如果设备回路没有变动（未更换一次设备电缆、辅助变流器等），只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线确实恢复正常（如对差动保护测量其差电流、用电压表测量继电器电压端子上的电压等）即可。

    - 用一次电流与工作电压检验，一般需要进行如下项目：

a) 测量电压、电流的幅值及相位关系；

b) 对使用电压互感器三次电压或零序电流互感器电流的装置，应利用一次电流与工作电压向装置中的相应元件通入模拟的故障量或改变被检查元件的试验接线方式，以判明装置接线的正确性；

由于整组试验中已判明同一回路中各保护元件间的相位关系是正确的，因此该项检验在同一回路中只须选取其中一个元件进行检验即可；

c) 测量电流差动保护各组电流互感器的相位及差动回路中的差电流(或差电压)，以判明差动回路接线的正确性及电流变比补偿回路的正确性。所有差动保护（母线、变压器、发电机的纵、横差等）在投入运行前，除测定相回路和差回路外，还必须测量各中性线的不平衡电流、电压，以保证装置和二次回路接线的正确性；

d) 检查相序滤过器不平衡输出的数值应满足装置的技术条件；

e) 对高频相差保护、导引线保护，须进行所在线路两侧电流电压相别、相位一致性的检验。

    - 对导引线保护，须以一次负荷电流判定导引线极性连接的正确性。对变压器差动保护，需要用在全电压下投入变压器的方法检验保护能否躲开励磁涌流的影响。

    - 对发电机差动保护，应在发电机投入前进行的短路试验过程中，测量差动回路的差电流，以判明电流回路极性的正确性。

    - 对零序方向元件的电流及电压回路连接正确性的检验要求和方法，应由专门的检验规程规定。

对使用非自产零序电压、电流的并联高压电抗器保护、变压器中性点保护等，在正常运行条件下无法利用一次电流、电压测试时，应与调度部门协调，创造条件进行利用工作电压检查电压二次回路，利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。

    - 对零序电流差动保护，对使用非自产零序电流的保护，在其新投运、经技术改造或相关电流回路变化时，应校验零差保护回路及极性的正确性（如利用分合单相断路器、分析空充涌流等方法），不允许未经校验正确的零差保护投入运行。

    - 装置未经本章所述的检验，不能正式投入运行。对于新安装变压器，在变压器充电前，应将其差动保护投入使用。在一次设备运行正常且带负荷之后，再由试验人员利用负荷电流检查差动回路的正确性。

    - 对用一次电流及工作电压进行的检验结果，必须按当时的负荷情况加以分析，拟订预期的检验结果，凡所得结果与预期的不一致时，应进行认真细致的分析，查找确实原因，不允许随意改动保护回路的接线。

    - 使用钳形电流表检查电压互感器二次回路N600接地线电流、电流互感器组合电流回路接地线电流、各独立电压和电流互感器接地线电流以确定不存在多点接地情况。

    - 建议使用钳形电流表检查流过保护二次电缆屏蔽层的电流，以确定100平方毫米铜排是否有效起到抗干扰的作用，当检测不到电流时，应检查屏蔽层是否良好接地。